�



Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Servizio Tecnico Centrale



Gruppo di Lavoro M.I.- D.G.P.C.S.A. - S.T.C. - Ispettorato per l’organizzazione Centrale e Periferica:

nota prot. n. O-1449/29101 del 22/05/1996

nota prot. n. 2868/29101 del 26/09/1996

nota prot. n. 97880/38598 del 13/12/1996

nota prot. n. IFP 1153 del 13/02/1997







Corsi di prevenzione incendi, lotta antincendio

e gestione emergenze, di cui al D.L.vo 626/94 ed alla L. 609/96



Supporti didattici

per lo svolgimento dell’attività formativa alle Aziende 

da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco





19/04/97







�Premessa





Questa serie di dispense è indirizzata ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ed in particolar modo ai Formatori ed agli Istruttori che verranno impiegati nel Servizio di formazione e addestramento che sarà svolto nelle attività lavorative, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 242/96 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla circolare n 770/6104 del 12 marzo 1997. 

L’attività di formazione è uno degli aspetti più qualificanti dell’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra quelli che vengono subito dopo la missione principale del soccorso tecnico urgente. Il massimo coinvolgimento di tutto il Personale in questa attività di formazione sarà garanzia di un rapido ulteriore innalzamento del livello di conoscenze e competenze dell’intera Organizzazione.

Al fine di ottenere un immediato successo nell’erogazione del servizio è bene comunque che vengano inizialmente impiegati Formatori ed Istruttori iscritti ai rispettivi albi, ai quali andranno fin da subito opportunamente affiancati altri Funzionari, Capi Reparto, Capi Squadra e Vigili per giungere ad un allargamento del corpo docente che sia il più qualificato possibile. I Comandanti Provinciali sono pregati di organizzare l’attività in modo che ciò avvenga nei tempi più contenuti possibili.





Organizzazione del materiale didattico



Con queste dispense, redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del C.N.VV.F., si è pensato di riunire in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata tutte quelle informazioni e quei dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento che saranno erogati secondo le modalità della Legge 609/96 sopra citata.

Le dispense sono strutturate in modo da essere utilizzate, con eventuali piccoli adattamenti alle specifiche realtà, anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione. A tale riguardo si allegano anche i dischetti contenenti i files degli argomenti al fine di agevolare il lavoro dei docenti.

Gli obiettivi didattici derivano dall’attenta analisi dei contenuti da erogare alle diverse figure che sono oggetto dell’intervento formativo.

Sono inoltre in preparazione alcune serie di trasparenti da proiettare con lavagna luminosa. Tali trasparenti saranno disponibili in seguito caricati su dischetti per essere utilizzati con data display collegato al computer.



Nel comunicare che il Servizio Tecnico Centrale è pienamente disponibile alla raccolta di tutte le osservazioni di carattere migliorativo che ciascun interessato potrà ritenere opportuno segnalare, porgo a tutto il Personale i migliori auguri di un buon lavoro che dia a Loro e all’Utenza la massima soddisfazione.





Roma, Aprile 1997



Il Dirigente del Servizio Tecnico Centrale

�INDICE GENERALE



Il fascicolo è distinto in cinque diverse sezioni







Premessa, indice generale, programmi dei corsi e introduzione

�da pag. 2 a pag. 8��L’incendio e la prevenzione incendi

�da pag. 9 a pag. 45��La protezione antincendio

�da pag. 46 a pag. 69��Procedure da adottare in caso di incendio

�da pag. 70 a pag. 104��Esercitazioni pratiche

�da pag 105 a pag. 119��



�Programma del Corso per addetto antincendio

in attività a rischio di incendio elevato

(16 ore)







ARGOMENTO

�DURATA��1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

�4 ore��- principi della combustione���- le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro���- le sostanze estinguenti���- i rischi alle persone ed all'ambiente���- specifiche misure di prevenzione incendi ���- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi���- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro���- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio

���2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO

�4 ore��- misure di protezione passiva���- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti���- attrezzature ed impianti di estinzione (*)���- sistemi di allarme ���- segnaletica di sicurezza���- impianti elettrici di sicurezza���- illuminazione di sicurezza

���3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

�4 ore��- procedure da adottare quando si scopre un incendio (*)���- procedure da adottare in caso di allarme���- modalità di evacuazione���- modalità di chiamata dei servizi di soccorso���- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento���- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative

���4) ESERCITAZIONI PRATICHE

�4 ore��- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento���- presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.)���- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale

���

(*) può costituire argomento di lezioni propedeutiche alle esercitazioni pratiche.



�Programma del Corso per addetto antincendio

in attività a rischio di incendio medio

(8 ore)







ARGOMENTO

�DURATA��1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

�2 ore��- principi sulla combustione e l’incendio���- le sostanze estinguenti���- triangolo della combustione���- le principali cause di un incendio���- rischi alle persone in caso di incendio���- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi������2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

�3 ore��- le principali misure di protezione contro gli incendi���- vie di esodo���- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme (*)���- procedure per l’evacuazione���- rapporti con i vigili del fuoco���- attrezzature ed impianti di estinzione (*)���- sistemi di allarme ���- segnaletica di sicurezza���- illuminazione di emergenza

���3) ESERCITAZIONI PRATICHE

�3 ore��- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi���- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale���- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti

���

(*) può costituire argomento di lezioni propedeutiche alle esercitazioni pratiche.







�Programma del Corso per addetto antincendio 

in attività a rischio di incendio basso

(4 ore)





PROGRAMMA



ARGOMENTO

�DURATA��1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE

�1 ora��- principi della combustione���- prodotti della combustione���- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio���- effetti dell’incendio sull’uomo���- divieti e limitazioni di esercizio���- misure comportamentali������2) PROTEZIONE ANTINCENDI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

�1 ora��- principali misure di protezione antincendi���- evacuazione in caso di incendio���- chiamata dei soccorsi

���3) ESERCITAZIONI PRATICHE

�2 ore��- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili���- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili

���

�



INTRODUZIONE







Perché siamo qui ? 



Il Decreto Legislativo 626/94 (D.Lgs. 626 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privati e pubblici mediante l’attuazione di direttive comunitarie.

In particolare il D.Lgs. 626 si prefigge la valutazione, la riduzione e il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un’azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.







I soggetti del Decreto Legislativo 626/94     			



a) lavoratore: 

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro�xe "datore di lavoro"�, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.



b) datore di lavoro�xe "datore di lavoro"�:

qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento;



c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;



d) medico competente�xe "medico competente"�:

 medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991. n. 277;



e) responsabile del servizio di pre�venzione e protezione: 

persona designata dal datore di lavoro�xe "datore di lavoro"� in possesso di attitudini e capacità adeguate; 



f) rappresentante dei lavoratori�xe "rappresentante dei lavoratori"� per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Articolo 24 - Informazione, consulenza, assistenza

(...omissis) il Ministero dell’Interno tramite le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (...omissis)

svolgono attività di formazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane delle piccole e medie imprese, delle rispettive associazioni di categoria.





Per quanto riguarda più direttamente gli obblighi dei lavoratori l’articolo 5 del D. Lgs. 626 prescrive quanto segue:



Articolo 5 - Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione�xe "formazione"� ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro�xe "datore di lavoro"�. 



2. In particolare i lavoratori: 

osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro�xe "datore di lavoro"�, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza�xe "dispositivi di sicurezza"�; 

utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

segnalano immediatamente al datore di lavoro�xe "datore di lavoro"�, al dirigente�xe "dirigente"� o al preposto�xe "preposto"� le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori�xe "rappresentante dei lavoratori"� per la sicurezza; 

non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza�xe "dispositivi di sicurezza"� o di segnalazione o di controllo; 

non compiono di propria iniziativa operazioni manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

contribuiscono, insieme al datore di lavoro�xe "datore di lavoro"�, ai dirigenti e ai preposti, all’adem�pimento di tutti gli obblighi imposti dall’auto�rità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 



Più specificatamente il  D. Lgs. 626 prescrive l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi (articolo 13), anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza (articolo 4 comma 5 lettera a), i quali devono essere adeguatamente formati (articolo 22 comma 5).





Dobbiamo imparare ad operare per la nostra sicurezza !

Il Decreto Legislativo 626/94 ci obbliga ad essere protagonisti della nostra sicurezza !



��



INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI



a cura di

I.A.C. Achille CIPRIANI - Comando Provinciale Vigili del Fuoco diTerni

I.A.C. Dino POGGIALI  - Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco Marche

I.A.D. Luca NASSI - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena

C.T.A. Giovanni DE ROSA - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti

C.T.A. Ferdinando NAPOLIONE - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti













SOMMARIO



� TOC \o "1-4" �1. INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI	� GOTOBUTTON _Toc386079534  � PAGEREF _Toc386079534 �9��

1.1 L’Incendio	� GOTOBUTTON _Toc386079535  � PAGEREF _Toc386079535 �10��

1.1.1 Termini e definizioni generali relativi all’incendio (premessa)	� GOTOBUTTON _Toc386079536  � PAGEREF _Toc386079536 �11��

1.1.2 La combustione	� GOTOBUTTON _Toc386079537  � PAGEREF _Toc386079537 �12��

1.1.2.1 Principi della combustione	� GOTOBUTTON _Toc386079538  � PAGEREF _Toc386079538 �12��

1.1.2.2 Prodotti della combustione	� GOTOBUTTON _Toc386079539  � PAGEREF _Toc386079539 �14��

1.1.2.3 I parametri fisici della combustione	� GOTOBUTTON _Toc386079540  � PAGEREF _Toc386079540 �16��

1.1.2.4 Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose	� GOTOBUTTON _Toc386079541  � PAGEREF _Toc386079541 �19��

1.1.3 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro	� GOTOBUTTON _Toc386079542  � PAGEREF _Toc386079542 �22��

1.1.4 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio	� GOTOBUTTON _Toc386079543  � PAGEREF _Toc386079543 �23��

1.1.5 I rischi alle persone e all’ambiente	� GOTOBUTTON _Toc386079544  � PAGEREF _Toc386079544 �27��

1.1.5.1 Dinamica dell’incendio.	� GOTOBUTTON _Toc386079545  � PAGEREF _Toc386079545 �27��

1.1.5.2 Effetti dell’incendio sull’uomo.	� GOTOBUTTON _Toc386079546  � PAGEREF _Toc386079546 �29��

1.2 Prevenzione Incendi	� GOTOBUTTON _Toc386079547  � PAGEREF _Toc386079547 �34��

1.2.1 Premessa	� GOTOBUTTON _Toc386079548  � PAGEREF _Toc386079548 �34��

1.2.2 Le specifiche misure di prevenzione incendi	� GOTOBUTTON _Toc386079549  � PAGEREF _Toc386079549 �37��

1.2.3 Accorgimenti (misure) comportamentali per prevenire gli incendi	� GOTOBUTTON _Toc386079550  � PAGEREF _Toc386079550 �39��

1.2.4 Controllo degli ambienti di lavoro	� GOTOBUTTON _Toc386079551  � PAGEREF _Toc386079551 �44��

1.2.5 Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio	� GOTOBUTTON _Toc386079552  � PAGEREF _Toc386079552 �45��

�





�

L’Incendio







OBIETTIVI DIDATTICI



Gli obiettivi didattici principali sono i seguenti:



Obiettivi generali (competenze)



Saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro

Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione  degli incendi sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle condizioni di esercizio e gestionali;

Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in azienda e saper utilizzare i presidi antincendio elementari;

Saper utilizzare gli specifici dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) per la difesa dagli effetti del fuoco.





Obiettivi specifici del modulo (apprendimenti)



apprendere i concetti base della combustione;

conoscere i principali parametri chimici e fisici del fuoco;

distinguere le diverse tipologie dei combustibili e degli incendi;

individuare le possibili sorgenti di innesco e le modalità di propagazione di un incendio.



�Termini e definizioni generali relativi all’incendio (premessa)





Il pericolo 

Il pericolo è una fonte di possibile danno fisico alle persone.



Il rischio

Il rischio è la probabilità che si verifichino eventi che producono danni fisici alla salute.



La sicurezza

L’attività finalizzata a rendere minimi i rischi.



La combustione

Reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con l’ossigeno accompagnata da sviluppo di calore, fiamma, di gas fumo e luce.



L’incendio

Combustione sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo.



La fiamma

Combustione di gas con emissione di luce.



Il combustibile

Sostanza solida, liquida o gassosa nella cui composizione molecolare sono presenti elementi quali il carbonio, l’idrogeno, lo zolfo, etc. .



�La combustione





Principi della combustione





La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con un comburente che da luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce.

La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamme superficiali. La combustione senza fiamma superficiale si verifica generalmente quando la sostanza combustibile non è più in grado di sviluppare particelle volatili.

Solitamente il comburente è l’ossigeno contenuto nell’aria, ma sono possibili incendi di sostanze che contengono nella loro molecola un quantità di ossigeno sufficiente a determinare una combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la celluloide.

Le condizioni necessarie per avere una combustione sono:

presenza del combustibile

presenza del comburente

presenza di una sorgente di calore

pertanto solo la contemporanea presenza di questi tre elementi da luogo al fenomeno dell’incendio, e di conseguenza al mancare di almeno uno di essi l’incendio si spegne. 



Quindi per ottenere lo spegnimento dell’incendio si può ricorrere a tre sistemi:



esaurimento del combustibile:

allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio d’incendio;

soffocamento:

separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in aria;

raffreddamento:

sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione;



Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle operazioni di esaurimento del combustibile, di soffocamento e di raffreddamento. 

 



�Gli elementi che caratterizzano la combustione



Premesso che un incendio, nella quasi totalità dei casi, per ciò che riguarda la sostanza comburente, viene alimentato dall’ossigeno naturalmente contenuto nell’aria, ne consegue che esso si caratterizza per tipo di combustibile e per il tipo di sorgente d’innesco.  





La classificazione degli incendi



Gli incendi vengono distinti in quattro classi, secondo lo stato fisico dei materiali combustibili, con un’ulteriore categoria che tiene conto delle particolari caratteristiche degli incendi di natura elettrica.



classe A		incendi di materiali solidi

classe B		incendi di liquidi infiammabili

classe C		incendi di gas infiammabili

classe D		incendi di metalli combustibili



		

La classificazione degli incendi è tutt’altro che accademica, in quanto essa consente l’identificazione della classe di rischio d’incendio a cui corrisponde, come vedremo in seguito, una precisa azione operativa antincendio ovvero un’opportuna scelta del tipo di estinguente.





Le sorgenti d’innesco



Nella ricerca delle cause d’incendio, sia a livello preventivo che a livello di accertamento, è fondamentale individuare tutte le possibili fonti d’innesco, che possono essere suddivise in quattro categorie:



accensione diretta

quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno.

Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche, scariche statiche.



accensione indiretta 

quando il calore d’innesco avviene nelle forme della convezione, conduzione e irraggiamento termico.

Esempi: correnti di aria calda generate da un incendio e diffuse attraverso un vano scala o altri collegamenti verticali negli edifici; propagazione di calore attraverso elementi metallici strutturali degli edifici.



attrito

quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali.

Esempi: malfunzionamento di parti meccaniche rotanti quali cuscinetti, motori; urti; rottura violenta di materiali metallici.



autocombustione o riscaldamento spontaneo

quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile come ad esempio lenti processi di ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni esotermiche in assenza d’aria, azione biologica.

Esempi: cumuli di carbone, stracci o segatura imbevuti di olio di lino, polveri di ferro o nichel, fermentazione di vegetali.







  Prodotti della combustione





I prodotti della combustione sono suddivisibili in quattro categorie:



	gas di combustione

	fiamme 

	fumo

	calore







Gas di combustione



I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che rimangono allo stato gassoso anche quando raggiungono raffreddandosi la temperatura ambiente di riferimento 15 °C. 

I principali gas di combustione sono:



ossido di carbonio			�aldeide acrilica��anidride carbonica	�fosgene��idrogeno solforato 		�ammoniaca��anidride solforosa 			�ossido e perossido di azoto��acido cianidrico 	�acido cloridrico��

	

La produzione di tali gas dipende dal tipo di combustibile, dalla percentuale di ossigeno presente e dalla temperatura raggiunta nell’incendio.



Nella stragrande maggioranza dei casi, la mortalità per incendio è da attribuire all’inalazione di questi gas che producono danni biologici per anossia o per tossicità.



	

�Fiamme 



Le fiamme sono costituite dall’emissione di luce conseguente alla combustione di gas sviluppatisi in un incendio. 

In particolare nell’incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma.





Scala cromatica delle temperature nella combustione dei gas



Colore della fiamma

���Temperatura (°C)��Rosso nascente���525��Rosso scuro���700��Rosso ciliegia���900��Giallo scuro���1100��Giallo chiaro���1200��Bianco���1300��Bianco abbagliante���1500��

�





Fumi



I fumi sono formati da piccolissime particelle solide (aerosol), liquide (nebbie o vapori condensati). Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la combustione avviene in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla combustione stessa. Normalmente sono prodotti in quantità tali da impedire la visibilità ostacolando l’attività dei soccorritori e l’esodo delle persone.

Le particelle solide dei fumi che sono incombusti e ceneri rendono il fumo di colore scuro.

Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapor d’acqua che al di sotto dei 100°C condensa dando luogo a fumo di color bianco.







Calore



Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi. Realizza l’aumento della temperatura di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla distruzione.



�I parametri fisici della combustione





La combustione è caratterizzata da numerosi parametri fisici e chimici, i principali dei quali sono i seguenti:



temperatura di accensione

temperatura teorica di combustione

aria teorica di combustione

potere calorifico

temperatura di infiammabilità

limiti di infiammabilità e di esplodibilità





Temperatura di accensione o di autoaccensione (°C)



É la minima temperatura alla quale la miscela combustibile-comburente inizia a bruciare spontaneamente in modo continuo senza ulteriore apporto di calore o di energia dall’esterno.



SOSTANZE�Temperatura di accensione (°C)

valori indicativi��acetone�540��benzina�250��gasolio�220��idrogeno�560��alcool metilico�455��carta�230��legno�220-250��gomma sintetica�300��metano�537��



Temperatura teorica di combustione (°C)



É il più elevato valore di temperatura che è possibile raggiungere nei prodotti di combustione di una sostanza 



SOSTANZE�Temperatura di combustione

 (°C teorici)��idrogeno �2205��metano�2050��petrolio�1800��propano�2230���Aria teorica di combustione (mc)



É la quantità di aria necessaria per raggiungere la combustione completa di tutti i materiali combustibili



SOSTANZE�Aria teorica di combustione

 (Nmc/Kg)��legno �5��carbone�8��benzina�12��alcool etilico�7,5��polietilene�12,2��propano�13��idrogeno�28,5��





Potere calorifico (MJ/Kg o MJ/mc)



É la quantità di calore prodotta dalla combustione completa dell’unità di massa o di volume di una determinata sostanza combustibile; si definisce potere calorifico superiore la quantità di calore sviluppata dalla combustione considerando anche il calore di condensazione del vapore d’acqua prodotto, si definisce invece potere calorifico inferiore quando il calore di condensazione del vapor d’acqua non è considerato; in genere nella prevenzione incendi viene considerato sempre il potere calorifico inferiore. 





SOSTANZE�Potere calorifico inferiore

(MJ/Kg)��legno �17��carbone�30-34��benzina�42��alcool etilico�25��polietilene�35-45��propano�46��idrogeno�120��





�Temperatura di infiammabilità (°C)



É la temperatura minima alla quale i liquidi combustibili emettono vapori in quantità tali da incendiarsi in caso di innesco



SOSTANZE�Temperatura di infiammabilità

(°C)��gasolio�65��acetone�-18��benzina�-20��alcool metilico�11��alcool etilico�13��toluolo�4��olio lubrificante�149��



Limiti di infiammabilità (% in volume)



Tali limiti individuano il campo di infiammabilità all’interno del quale si ha, in caso d’innesco, l’accensione e la propagazione della fiamma nella miscela.



Sono:

limite inferiore di infiammabilità:

la più bassa concentrazione in volume di vapore della miscela al di sotto della quale non si ha accensione in presenza di innesco per carenza di combustibile;

limite superiore di infiammabilità:

la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di sopra della quale non si ha accensione in presenza di innesco per eccesso di combustibile limite superiore di infiammabilità.



SOSTANZE�Campo di infiammabilità ( % in volume)���limite inferiore�limite superiore��acetone�2,5 �13��ammoniaca�15�18��benzina�1�6,5��gasolio�0,6�6,5��idrogeno�4�75,6��metano�5�15��



Limiti di esplodibilità	 (% in volume)



Sono la più bassa concentrazione in volume di vapore della miscela al di sotto della quale non si ha esplosione in presenza di innesco (limite inferiore di esplodibilità) e la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di sopra della quale non si ha esplosione in presenza di innesco (limite superiore di esplodibilità).

Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose





La combustione delle sostanze solide è caratterizzata dai seguenti parametri:



pezzatura e forma del materiale;

dal grado di porosità del materiale;

dagli elementi che compongono la sostanza;

dal contenuto di umidità del materiale;

condizioni di ventilazione.



Inoltre il processo di combustione delle sostanze solide porta alla formazione di braci che sono costituite dai prodotti della combustione dei residui carboniosi della combustione stessa.





La combustione dei liquidi infiammabili



Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta.

Nei liquidi infiammabili la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della suddetta superficie i vapori dei liquidi, miscelandosi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati.



Pertanto per bruciare in presenza di innesco un liquido infiammabile deve passare dallo stato liquido allo stato di vapore.

L’indice della maggiore o minore combustibilità di un liquido è fornito dalla temperatura di infiammabilità. In base alla temperatura di infiammabilità i liquidi infiammabili sono classificati come segue:



Categoria A	liquidi aventi punto di infiammabilità	 inferiore a	21 °C

Categoria B	liquidi aventi punto d’infiammabilità	compreso tra	21°C e 65°C

Categoria C	liquidi aventi punto d’infiammabilità 	compreso tra	65°C e 125°C



    

SOSTANZE�Temperatura di infiammabilità (°C)�Categoria��gasolio� 65�C��acetone�-18�A��benzina�-20�A��alcool metilico� 11�A��alcool etilico� 13�A��toluolo�4�A��olio lubrificante�149�C���I gas infiammabili





Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono generalmente contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione incontrollata nell’ambiente.





I gas in funzione delle loro caratteristiche fisiche possono essere classificati come segue:





GAS LEGGERO

Gas avente densità rispetto all’aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, etc.)

Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare verso l’alto.



GAS PESANTE

Gas avente densità rispetto all’aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, etc.)

Un gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa dell’ambiente ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio.





In funzione delle loro modalità di conservazione possono essere classificati come segue:





GAS COMPRESSO

Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a quella atmosferica in appositi recipienti detti bombole o trasportati attraverso tubazioni. La pressione di compressione può variare da poche centinaia millimetri di colonna d’acqua (rete di distribuzione gas metano per utenze civili) a qualche centinaio di atmosfere (bombole di gas metano e di aria compressa)



GAS�Pressione di stoccaggio (bar)

valori indicativi��metano�300��idrogeno�250��gas nobili�250��ossigeno�250��aria�250��CO2 (gas)�20��





GAS LIQUEFATTO

Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione (butano, propano, ammoniaca, cloro).

Il vantaggio della conservazione di gas allo stato liquido consiste nella possibilità di detenere grossi quantitativi di prodotto in spazi contenuti, in quanto un litro di gas liquefatto può sviluppare nel passaggio di fase fino a 800 litri di gas. 

I contenitori di gas liquefatto debbono garantire una parte del loro volume geometrico sempre libera dal liquido per consentire allo stesso l’equilibrio con la propria fase vapore; pertanto è prescritto un limite massimo di riempimento dei contenitori detto grado di riempimento.



GAS 

LIQUEFATTO�Grado di riempimento (kg/dm3)��ammoniaca�0,53��cloro�1,25��butano�0,51��propano�0,42��GPL miscela �0,43-0,47��CO2 �0,75��





GAS REFRIGERATI

Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione alla temperatura di equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione estremamente modesti, assimilabili alla pressione atmosferica.



GAS DISCIOLTI

Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un liquido ad una determinata pressione (ad es.: acetilene disciolto in acetone, anidride carbonica disciolta in acqua gassata - acqua minerale)

 



�Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro





�







Rilevazioni statistiche (*) ricavate da un campione ci forniscono i seguenti dati sugli incendi verificatisi nelle attività industriali:



Periodo�Incendi�Danni (miliardi)��Anno 1992�  1.272�320��Decennio1983-1992�13.470�2.325��

(*) Fonte Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici







Cause e Pericoli di Incendio più comuni 



•	deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili;

•	accumulo di rifiuti , carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente);

•	Negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;

•	inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;

•	impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti ;

•	riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate ;

•	apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate ;

•	utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili ;

•	ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;

•	fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere;

•	negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione;

•	etc. ;



Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio





Come già accennato, l’estinzione dell’incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.



È di fondamentale importanza conoscere le proprietà e le modalità d’uso delle principali sostanze estinguenti:

acqua

schiuma

polveri

idrocarburi alogenati (HALON)

gas inerti

agenti estinguenti alternativi all’halon





ACQUA



L’acqua è la sostanza estinguente per antonomasia conseguentemente alla facilità con cui può essere reperita a basso costo. La sua azione estinguente si esplica con le seguenti modalità:

abbassamento della temperatura del combustibile per assorbimento del calore;

azione di soffocamento per sostituzione dell’ossigeno con il vapore acqueo;

diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non più tali;

imbevimento dei combustibili solidi.



L’uso dell’acqua quale agente estinguente è consigliato per incendi di combustibili solidi, con esclusione delle sostanze incompatibili quali sodio e potassio che a contatto con l’acqua liberano idrogeno, e carburi che invece liberano acetilene.

L’acqua risultando un buon conduttore di energia elettrica non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione.



   

SCHIUMA



La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido schiumogeno. L’azione estinguente delle schiume avviene per separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento. Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi infiammabili, e non possono essere utilizzate su parti in tensione in quanto contengono acqua.

In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno d’origine, le schiume si distinguono in:

alta espansione		1:500 	- 1:1000

media espansione		1:30   	- 1:200

bassa espansione		1:6	- 1:12

Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni che vanno impiegati in relazione al tipo di combustibile:



liquidi schiumogeni fluoro-proteinici

Sono formati da una base proteinica addizionata con composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa espansione, hanno un effetto rapido ed molto efficace su incendi di prodotti petroliferi. 



liquidi schiumogeni sintetici

Sono formati da miscele di tensioattivi. Essi sono adatti alla formazione di tutti i tipi di schiume e garantiscono una lunga conservabilità nel tempo, sono molto efficaci per azione di soffocamento su grandi superfici e volumi.



liquidi schiumogeni fluoro-sintetici (AFFF - Acqueous Film Forming Foam)

Sono formati da composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa e media espansione che hanno la caratteristica di scorrere rapidamente sulla superficie del liquido incendiato. L’impiego degli schiumogeni AFFF realizza una più efficace azione estinguente in quanto consente lo spegnimento in tempi più rapidi con una minore portata di soluzione schiumogena per metro quadrato di superficie incendiata.



liquidi schiumogeni per alcoli

Sono formati da una base proteinica additivata con metalli organici. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa espansione e sono molto efficaci su incendi di alcoli, esteri, chetoni, eteri, aldeidi, acidi, fenoli, etc.







POLVERI



Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, fosfati e sali organici. L’azione estinguente delle polveri è prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell’incendio, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica ed alla produzione di anidride carbonica e vapore d’acqua. 

I prodotti della decomposizione delle polveri pertanto separano il combustibile dal comburente, raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione.

Le polveri sono adatte per fuochi di classe A, B e C, mentre per incendi di classe D devono essere utilizzate polveri speciali.





GAS INERTI 



I gas inerti utilizzati per la difesa dagli incendi di ambienti chiusi sono generalmente l’anidride carbonica e in minor misura l’azoto. La loro presenza nell’aria riduce la concentrazione del comburente fino ad impedire la combustione.

L’anidride carbonica non risulta tossica per l’uomo, è un gas più pesante dell’aria perfettamente dielettrico, normalmente conservato come gas liquefatto sotto pressione. Essa produce differentemente dall’azoto anche un’azione estinguente per raffreddamento dovuta all’assorbimento di calore generato dal passaggio dalla fase liquida alla fase gassosa.



Nella seguente tabella sono riportate le percentuali in volume di anidride carbonica e di azoto necessarie per inertizzare l’atmosfera in modo tale da renderla incapace di alimentare la combustione di alcune sostanze infiammabili:



SOSTANZA�AZOTO (% in volume)�CO2 (% in volume)��acetone�45,2�32,4��alcool etilico�49,6�38,5��benzolo�47,1�34,3��idrogeno�76,4�72,1��metano�42,8�             31��propano�45,6�32,4��benzina�45,2�31,9��







IDROCARBURI ALOGENATI



Gli idrocarburi alogenati, detti anche HALON (HALogenated - hydrocarbON), sono formati da idrocarburi saturi in cui gli atomi di idorgeno sono stati parzialmente o totalmente sostituiti con atomi di cromo, bromo o fluoro. L’azione estinguente degli HALON avviene attraverso l’interruzione chimica della reazione di combustione. Questa proprietà di natura chimica viene definita catalisi negativa.



Gli HALON sono efficaci su incendi che si verificano in ambienti chiusi scarsamente ventilati e producono un’azione estinguente che non danneggia i materiali con cui vengono a contatto. Tuttavia, alcuni HALON per effetto delle alte temperature dell’incendio si decompongono producendo gas tossici per l’uomo a basse concentrazioni, facilmente raggingibili in ambienti chiusi e poco ventilati. Inoltre il loro utilizzo è stato recentemente limitato da disposizioni legislative emanate per la protezione della fascia di ozono stratosferico.

   





�AGENTI ESTINGUENTI ALTERNATIVI ALL’HALON

Gli agenti sostitutivi degli halon generalmente combinano al vantaggio della salvaguardia ambientale lo svantaggio di una minore capacità estinguente rispetto agli halon.Esistono sul mercato prodotti inertizzanti e prodotti che agiscono per azione anticatalitica.



Agenti sostitutivi degli halons che sono trattati nello standard NFPA 2001 (edizione 1994):



SIGLA

�Nome della molecola�Formula bruta�Nome commerciale (��)

��FC-3-1-10�Perfluorobutano�C4F10�CEA-410 (�)

3M��HBFC-22B1�Bromodifluorometano�CHF2Br�è l’Halon 1201��HCFC Blend A�Diclorotrifluoroetano

	HCFC-123 (4,75%)

Clorodifluorometano

	HCFC.22 (82%)

Clorotetrafluoroetano

	HCFC-124 (9,5%)

Isopropenil-1-metilcicloesene

	(3,75%)�CHCl2CF3



CHClF2



CHClFCF3



(�)�NAF S-III

NORTH AMERICA FIRE GUARDIAN TECHNOLOGY

(Safety Hi-tech)��HCFC-124�Clorotetrafluoroetano�CHClFCF3�FE-241

DUPONT��HFC-125�Pentafluoroetano�CHF2CF3�FE-25

DUPONT��HFC-227ea�Eptafluoropropano�CF3CHFCF3�FM-200  (�)

FIKE

(Silvani)��HFC-23�Trifluorometano�CHF3�PF-23

Vesta

oppure

FE-13

DUPONT��IG-541�Azoto (52%)

Argon (40%)

Anidride carbonica (8%)�N2

Ar

CO2�INERGEN

ANSUL

(Wormald italiana)���I rischi alle persone e all’ambiente







Dinamica dell’incendio.





Nell’evoluzione dell’incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche:



Fase di ignizione 

Fase di propagazione

Incendio generalizzato (flash over)

Estinzione e raffreddamento







�





�Fase di ignizione che dipende dai seguenti fattori:



infiammabilità del combustibile;

possibilità di propagazione della fiamma;

grado di partecipazione al fuoco del combustibile;

geometria e volume degli ambienti;

possibilità di dissipazione del calore nel combustibile;

ventilazione dell’ambiente;

caratteristiche superficiali del combustibile;

distribuzione nel volume del combustibile, punti di contatto 





Fase di propagazione caratterizzata da:



produzione dei gas tossici e corrosivi;

riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;

aumento della partecipazione alla combustione dei combustibili solidi e liquidi;

aumento rapido delle temperature;

aumento dell’energia di irraggiamento.





Incendio generalizzato (flash-over) caratterizzato da:



brusco incremento della temperatura;

crescita esponenziale della velocità di combustione;

forte aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti, che si espandono e vengono trasportate in senso orizzontale, e soprattutto in senso ascensionale; si formano zone di turbolenze visibili;

i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli più lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione di gas di distillazione infiammabili;





Estinzione e raffreddamento



Quando l’incendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile ha inizio la fase di decremento delle temperature all’interno del locale a causa del progressivo diminuzione dell’apporto termico residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi e di fenomeni di conduzione termica.



















�Effetti dell’incendio sull’uomo.







I principali effetti dell’incendio sull’uomo sono: 

ANOSSIA  (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell’aria)

AZIONE TOSSICA DEI FUMI

RIDUZIONE DELLA VISIBILITÀ

AZIONE TERMICA



Essi sono determinati dai prodotti della combustione:

GAS DI COMBUSTIONE

FIAMMA

CALORE

FUMO

		





GAS DI COMBUSTIONE



ossido di carbonio      	(CO)

anidride carbonica    	(CO2)

idrogeno solforato  	(H2S)

anidride solforosa    	(SO2)

ammoniaca			(NH3)

acido cianidrico	  	(HCN)

acido cloridrico	  	(HCl)

perossido d’azoto		(NO2)

aldeide acrilica   		(CH2CHCHO)

fosgene			(COCl2)







OSSIDO DI CARBONIO



L’ossido di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno.



caratteristiche

incolore

inodore

non irritante



negli incendi risulta il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l’elevato livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi generalmente sviluppati. 



Meccanismo d’azione

Il monossido di carbonio viene assorbito per via polmonare; attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con l’emoglobina dei globuli rossi formando la carbossi-emoglobina.

Con tale azione si bloccano i legami che la stessa ha con l’ossigeno che in condizioni normali  forma l’ossiemoglobina.

La presenza di ossido di carbonio nell’aria determina un legame preferenziale tra questo e l’emoglobina, in quanto l’affinità di legame che intercorre tra l’ossido di carbonio e  l’emoglobina è di circa 220 volte superiore a quella tra l’emoglobina e l’ossigeno.



Sintomatologia:

cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari



Se si sommano gli effetti dell’ossido di carbonio sull’organismo umano con quelli conseguenti ad una situazione di stress, di panico e di condizioni termiche avverse, i massimi tempi di esposizione sopportabili dall’uomo in un incendio reale sono quelli indicati nella seguente tabella:



Concentrazione di CO (ppm)�Tempo max di esposizione (sec)��500�240��1000�120��2500�48��5000�24��10000�12��



ANIDRIDE CARBONICA



L’anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici sull’organismo umano, si sostituisce all’ossigeno dell’aria. Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia.

Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO2 in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale di CO2 al 3% l’aumento è del 100%, cioè raddoppia.









ACIDO CIANIDRICO



L’acido cianidrico si  sviluppa  in modesta quantità in incendi ordinari attraverso combustioni incomplete (carenza di ossigeno) di lana, seta,  resine acriliche, uretaniche e poliammidiche. Possiede un odore caratteristico di mandorle amare. 



Meccanismo d’azione

L’acido cianidrico è un aggressivo chimico che interrompe la catena respiratoria a livello cellulare generando grave sofferenza funzionale nei tessuti ad alto fabbisogno di ossigeno, quali il cuore e il sistema nervoso centrale



Vie di penetrazione

inalatoria

cutanea

digerente



I cianuri dell’acido cianidrico a contatto con l’acidità gastrica presente nello stomaco vengono idrolizzati bloccando la respirazione cellulare con la conseguente morte della cellula per anossia. 



Sintomatologia

iperpnea (fame d’aria), aumento degli atti respiratori, colore della cute rosso, cefalea, ipersalivazione, bradicardia, ipertensione. 







FOSGENE

 

Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di materiali che contengono il cloro, come per esempio alcune materie plastiche.

Esso diventa particolarmente pericoloso in ambienti chiusi.



Meccanismo d’azione

Il fosgene a contatto con l’acqua o con l’umidità si scinde in anidride carbonica e acido cloridrico  che è estremamente pericoloso in quanto intensamente caustico e capace di raggiungere le vie respiratorie.



Sintomatologia

irritazione (occhi, naso, e gola)

lacrimazione

secchezza della bocca

costrizione toracica

vomito

mal di testa







�EFFETTI DEL CALORE





Il calore è dannoso per l’uomo potendo causare la disidratazione dei tessuti, difficoltà o blocco della respirazione e scottature. Una temperatura dell’aria di circa 150 °C è da ritenere la massima sopportabile sulla pelle per brevissimo tempo, a condizione che l’aria sia sufficientemente secca. Tale valore si abbassa se l’aria è umida.

Purtroppo negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo. Una temperatura di circa 60°C è da ritenere la massima respirabile per breve tempo. 







L’irraggiamento genera ustioni sull’organismo umano che possono essere classificate a seconda della loro profondità in:



ustioni di I grado

superficiali

facilmente guaribili



ustioni di II grado

formazione di bolle e vescicole

consultazione struttura sanitaria



ustioni di III grado

profonde

urgente ospedalizzazione







Effetti dell’irraggiamento secondo il metodo di Eisemberg



	ENERGIA 	EFFETTI  SULL’UOMO

	(KW/mq)



	40		1% di probabilità di sopravvivenza

	26		innesco incendi di materiale infiammabile

	19		50% di probabilità di sopravvivenza

	5.0		danni per operatori con indumenti di protezione esposti per lungo tempo

	2.0		scottature di  2° grado

	1.8		scottature di 1° grado

	1.4		limite di sicurezza per persone vestite esposte per lungo tempo





�

Effetti dell’incendio sui materiali da costruzione







DANNI CHE SI POSSONO VERIFICARE

�VALORI DI IRRAGGIAMENTO

(kW/mq)��Strutture in calcestruzzo�60��Strutture in acciaio�40��Ignizione del legno entro un minuto�33��Danneggiamento di serbatoi metallici�12,6��Danneggiamento cavi elettrici�11,7��

Fonte: Software SIGEM-SIMMA Ministero dell’Interno - C.N.VV.F.









Esplosione





L’esplosione è il risultato di una rapida espansione di gas dovuta ad una reazione chimica di combustione.

Gli effetti della esplosione sono: produzione di calore, una onda d’urto ed un picco di pressione.

Quando la reazione di combustione si propaga alla miscela infiammabile non ancora bruciata con una velocità’ minore di quella del suono la esplosione è chiamata DEFLAGRAZIONE.

Quando la reazione procede nella miscela non ancora bruciata con velocità superiore a quella del suono la esplosione è detta DETONAZIONE.

Gli effetti distruttivi delle detonazioni  sono maggiori rispetto a quelli delle deflagrazioni .



Una esplosione può aver luogo quando gas, vapori o polveri infiammabili, entro il loro campo di esplosività, vengono innescati da una fonte di innesco avente sufficiente energia.

In particolare in un ambiente chiuso saturo di gas, vapori o polveri l’aumento della temperatura dovuto al processo di combustione sviluppa un aumento di pressione che può arrivare fino ad 8 volte  la pressione iniziale.



Il modo migliore di proteggersi dalle esplosioni sta nel prevenire la formazione di miscele infiammabili nel luogo ove si lavora, in quanto è estremamente difficoltoso disporre di misure che fronteggiano gli effetti delle esplosioni come è invece possibile fare con gli incendi.

�

Prevenzione Incendi







Premessa



Dopo aver esaminato il fenomeno incendio attraverso l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze combustibili con particolare riferimento alle cause che determinano il fenomeno  e degli effetti che esso provoca  sull'uomo ed, in generale, sull'ecosistema soffermeremo la nostra attenzione sui mezzi e sistemi per ridurre il rischio di Incendio.



La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell’incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell’ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari:



1. La riduzione al minimo delle occasioni di incendio.

2. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti.

3. La limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

4. La possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo.

5. La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.



Il  rischio di  ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta definito da due fattori:



1. La frequenza, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo.

2. La magnitudo, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento.



da cui ne deriva la definizione di 



Rischio = Frequenza x Magnitudo.



Dalla formula del rischio (d'incendio) appare evidente che quanto più si riducono la frequenza o la magnitudo, o entrambe, tanto più si ridurrà il rischio.











�Il controllo e la gestione del rischio





������





Nel diagramma è stata graficamente rappresentata la possibilità di controllare e gestire un rischio di incendio inaccettabile attraverso l’adozione di misure di tipo Preventivo o di tipo Protettivo.

L'attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della sola frequenza viene comunemente chiamata "prevenzione", mentre l'attuazione di tutte le misure tese alla riduzione della sola magnitudo viene, invece, chiamata"protezione".

In particolare le misure di  Protezione Antincendio possono essere di tipo ATTIVO o PASSIVO, a seconda che richiedano o meno un intervento di un operatore o di un impianto per essere attivate .

Ovviamente  le azioni  Preventive e Protettive non devono essere considerate alternative  ma  complementari tra loro nel senso che, concorrendo esse al medesimo fine, devono essere intraprese entrambe proprio al fine di ottenere risultati ottimali.

In questa sede interessa in maniera particolare evidenziare anche che  gli obiettivi della Prevenzione Incendi devono  essere ricercati  anche con Misure di ESERCIZIO.

Tali misure, comunque riconducibili in uno schema di azioni Preventive o protettive, sono state in questo contesto separate, proprio allo scopo di farne comprendere la rilevanza ai fini della sicurezza.



Il miglior PROGETTO di sicurezza può essere vanificato da chi lavora nell’ambiente , se non vengono applicate e tenute nella giusta considerazione le MISURE PRECAUZIONALI d’ ESERCIZIO .	 	



�



�Le specifiche misure di prevenzione incendi





Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio, possono essere individuate in:



·	Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte. ( Norme CEI )

·	Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi etc.

·	Installazione di impianti parafulmine.

·	Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di  utilizzazione delle sostanze infiammabili.

·	Ventilazione dei locali.

·	Utilizzazione di materiali incombustibili. 

·	Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla.

·	Segnaletica di Sicurezza , riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.





Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte



Gli incendi dovuti a cause elettriche ammontano a circa il 30% della totalità di tali sinistri.

Pertanto appare evidente la grande importanza che deve essere data a questa misura di prevenzione che, mirando alla realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (Legge 46/90, norme CEI ), consegue lo scopo di ridurre drasticamente le probabilità d'incendio, evitando che l’impianto elettrico costituisca causa d’innesco.

Numerosissima è la casistica delle anomalie degli impianti elettrici le quali possono causare principi d'incendio: corti circuiti, conduttori flessibili danneggiati, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi o dei motori, guaine discontinue, mancanza di protezioni, sottodimensionamento degli impianti, apparecchiature di regolazione mal funzionanti ecc.





Collegamento elettrico a terra



La messa a terra di impianti, serbatoi ed altre strutture impedisce che su tali apparecchiature possa verificarsi l'accumulo di cariche elettrostatiche prodottesi per motivi di svariata natura (strofinio, correnti vaganti ecc.).

La mancata dissipazione di tali cariche potrebbe causare il verificarsi di scariche elettriche anche di notevole energia le quali potrebbero costituire innesco di eventuali incendi specie in quegli ambienti in cui esiste la possibilità di formazione di miscele di gas o vapori infiammabili.





Installazione di impianti parafulmine



Le scariche atmosferiche costituiscono anch'esse una delle principali cause d'incendio.

Per tale motivo specialmente in quelle zone dove l'attività ceraunica é particolarmente intensa risulta necessario provvedere a realizzare impianti di protezione da tale fenomeno, impianti che in definitiva consistono nel classico parafulmine o nella "gabbia di Faraday". Entrambi questi tipi di impianto creano una via preferenziale per la scarica del fulmine a terra evitando che esso possa colpire gli edifici o le strutture che si vogliono proteggere.

La vigente normativa prevede l’obbligo d’installazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche solo per alcuni attività (scuole, industrie ad alto rischio d’incendio).





Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e degli utilizzatori di sostanze infiammabili



Al fine di prevenire un incendio gli impianti di distribuzione di sostanze infiammabili vengono dotati di dispositivi di sicurezza di vario genere quali ad esempio: termostati; pressostati; interruttori di massimo livello, termocoppie per il controllo di bruciatori, dispositivi di allarme, sistemi di saturazione e sistemi di inertizzazione, etc.

Un esempio dell'applicazione del sistema di saturazione è quello presente nei serbatoi di benzina installati negli impianti stradali di distribuzione carburanti, nei quali l'aria che entra al momento dell'erogazione del prodotto viene introdotta dal fondo del serbatoio e fatta gorgogliare attraverso il liquido così da saturarsi di vapori di benzina.

Il sistema di inertizzazione consiste, invece, nell'introdurre al di sopra del pelo libero del liquido infiammabile, anziché aria, un gas inerte (ad es. azoto) così da impedire del tutto la formazione di miscele infiammabili vapori-aria.





 Ventilazione dei locali



Vista sotto l'aspetto preventivo, la ventilazione naturale o artificiale di un ambiente dove possono accumularsi gas o vapori infiammabili evita che in tale ambiente possano verificarsi concentrazioni al di sopra del limite inferiore del campo d'infiammabilità.

Naturalmente nel dimensionare e posizionare le aperture o gli impianti di ventilazione é necessario tenere conto sia della quantità che della densità dei gas o vapori infiammabili che possono essere presenti.





Impiego di strutture e materiali incombustibili



Quanto più é ridotta la quantità di strutture o materiali combustibili presente in un ambiente tanto minori sono le probabilità che possa verificarsi un incendio.

Pertanto potendo scegliere tra l'uso di diversi materiali dovrà sicuramente essere data la preferenza a quelli che, pur garantendo analoghi risultati dal punto di vista della funzionalità e del processo produttivo, presentino caratteristiche di incombustibilitá.







Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla



Tali provvedimenti risultano di indispensabile adozione qualora negli ambienti di lavoro venga prevista la presenza di gas, polveri o vapori infiammabili.





Accorgimenti (misure) comportamentali per prevenire gli incendi







l’obiettivo principale dell’adozione di misure precauzionali di esercizio è quello di

permettere, attraverso  una corretta gestione, di non aumentare il livello di rischio reso a sua volta accettabile attraverso misure di prevenzione e di protezione .



Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso:

	Analisi delle cause di incendio più comuni

	Informazione e Formazione antincendi

	Controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature 

	Manutenzione ordinaria e straordinaria





Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sulle cause e sui pericoli di incendio più comuni .





Il Personale deve  adeguare i propri comportamenti

ponendo particolare attenzione ai punti sotto riportati:



Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;

utilizzo di fonti di calore;

impianti ed apparecchi elettrici;

fumo;

rifiuti e scarti combustibili;

aree non frequentate;

rischi legati a incendi dolosi;







�Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili





�

�Dove è possibile occorre che il quantitativo di materiali infiammabili o facilmente combustibili esposti, depositati o utilizzati,  sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.



Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).



Il personale che manipola sostanze infiammabili o chimiche pericolose deve essere adeguatamente addestrato sulle  circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.







Utilizzo di fonti di calore





��

Le  cause più comuni di incendio al riguardo includono:



impiego e detenzione delle bombole di gas utilizzate negli apparecchi di riscaldamento (anche quelle vuote ) ;

depositare materiali combustibili sopra o in vicinanza degli  apparecchi di riscaldamento;

utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei (presenza di infiammabili, alto carico di incendio etc.) 

utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata ventilazione degli ambienti (norme UNI-CIG)





I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti con frequenza adeguata per evitare l'accumulo di grassi o polveri.



Gli ambienti  in cui sono previste lavorazioni con fiamme libere dovranno essere accuratamente controllati .

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili; é  necessario tenere presente il rischio legato alle eventuali scintille.







�Impianti ed attrezzature elettriche



Il personale deve essere istruito sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici e in modo da essere in grado di riconoscere difetti.

�

Le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti degli impianti.



�

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente ne�ces�saria e posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

Tutti gli apparecchi di illuminazione producono calore e possono essere causa di incendio.





Il fumo e l'utilizzo di portacenere



Occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.

Nelle aree ove sarà consentito fumare, occorre mettere a disposizione idonei portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, nè il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.

Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.





Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili



I rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un’area idonea fuori dell'edificio.





�Aree non frequentate



�

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza preavviso, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali.

Precauzioni devono essere adottate per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.









































Misure contro gli incendi dolosi



Scarse misure di sicurezza e mancanza di controlli possono consentire accessi non autorizzati nel luogo di lavoro, comprese le aree esterne, e ciò può costituire causa di incendi dolosi.

Occorre pertanto prevedere adeguate misure di controllo sugli accessi ed assicurarsi che i materiali combustibili depositati all'esterno non metta a rischio il luogo di lavoro.



�E' quindi evidente come  molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sulle cause e sui pericoli di incendio più comuni; questo può essere realizzato SOLO attraverso una idonea  Informazione e formazione antincendi.





Informazione e formazione antincendi



E' fondamentale che i lavoratori conoscano  come prevenire un incendio e le azioni da attuare a seguito di un incendio.

E' obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata informazione e formazione al riguardo di : 

�

a) rischi di incendio legati all'attività svolta nell'impresa ed alle specifiche mansioni svolte ;



b) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate in azienda con particolare riferimento a :

ubicazione dei presidi antincendi ;

ubicazione delle vie di uscita;

modalità di apertura delle porte delle uscite;

l'importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;

i motivi per cui non devono essere utilizzati gli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;

etc.



c) procedure da adottare in caso di incendio ed in particolare:

azioni da attuare quando si scopre un incendio;

come azionare un allarme;

azione da attuare quando si sente un allarme;

procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

modalità di chiamata dei vigili del fuoco.



d) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze e pronto soccorso;



e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.





Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi , essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione  dei rischi di incendio.



Controllo degli ambienti di lavoro





Sebbene il personale sia tenuto a conoscere i principi fondamentali di prevenzione incendi,  è opportuno che vengano effettuati, da parte di incaricati  regolari verifiche (con cadenza predeterminata) nei luoghi di lavoro finalizzati ad accertare il mantenimento delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Per tali operazioni, tenendo conto del tipo di attività, potranno essere incaricati singoli lavoratori oppure lavoratori addetti alla prevenzione incendi.

E' altresì consigliabile che i lavoratori ricevano adeguate istruzioni in merito alle operazioni da attuare prima che il luogo di lavoro sia abbandonato, al termine dell'orario di lavoro, affinchè lo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.



Le operazioni di cui sopra, in via esemplificativa, possono essere quelle riportate nella seguente tabella.





TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA 

DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

(esempio)



Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita quali passaggi, corridoi, scale, devono essere controllate periodicamente per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli;

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.

le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio vanno messe fuori tensione 

tutte le fiamme libere devono essere spente o lasciate in condizioni di sicurezza 

tutti i rifiuti e gli scarti combustibili devono essere rimossi 

tutti i materiali infiammabili devono essere depositati in luoghi sicuri 

il luogo di lavoro deve essere assicurato contro gli accessi incontrollati  

etc.





I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.





�Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio







Manutenzione ordinaria e straordinaria





Occorre 

SORVEGLIANZA

ma anche 

CONTROLLO PERIODICO

cioè

MANUTENZIONE

(ORDINARIA e STRAORDINARIA)





Devono essere oggetto di regolari verifiche:

gli impianti per l'estinzione degli Incendi

gli impianti per la rilevazione e l'allarme in caso di Incendio 

gli impianti elettrici 

gli impianti di distribuzione  ed utilizzo Gas

gli impianti a rischio specifico (montacarichi , centrali termiche , cucine .......) 

etc.........



In particolare, tutti gli impianti e le misure antincendio previste:

per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;

relative alla illuminazione di sicurezza;

per l'estinzione degli incendi;

per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio

devono essere mantenute in efficienza ed essere oggetto di regolari verifiche circa la loro funzionalità.



Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficenza delle attrezzature ed impianti in genere, in particolare di quelli di protezione antincendio.

Il datore di lavoro deve programmare, individuare gli addetti ed attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai  regolamentari vigenti.

Scopo dell’attività di  controllo e manutenzione deve essere quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso di apparecchiature o dei presidi antincendio.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.



Gli inconvenienti riscontrati durante  l’attività di controllo periodica e la manutenzione ordinaria vanno registrati e comunicati ai responsabili.

(�)  Il nome commerciale è stato aggiunto rilevandolo dalle informazioni pubblicitarie e dalla letteratura.

(�)  Esiste anche il CEA-614 (perfluoroesano) ma non è trattato nella NFPA 2001.

(�) La formula bruta non è riportata nello standard.

(�) Nei dati tecnici del FM-200 pubblicati dal distributore italiano c’è un errore di stampa. Loro hanno scritto CF3CHFCH3 , mentre la formula giusta è appunto quella riportata in questa tabella e cioè CF3CHFCF3.



Supporti Didattici per lo svolgimento dell’attività formativa alle Aziende da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

INTRODUZIONE



pag. � PAGE �9�



Supporti Didattici per lo svolgimento dell’attività formativa alle Aziende da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI





�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ��



Prevenzione



Protezione



Area di rischio

Inaccettabile








